## Автоматика систем вентиляции.

## Стандартная комплектация щитов управления:

- Системы регулировки и автоматизации вентиляционных технологий.

- Микропроцессорный контроллер с меню на русском языке.

- Запорная и регулирующая арматура. Определение Kv клапана – рекомендации. Сервопривод водяного клапана.

- Температурные датчики.

- Сервопривод воздушного клапана.

- Термостат против замерзания водяного калорифера.

- Термостат перегрева электрокалорифера.

- Дифференциальный датчик перепада давлений.

## Системы регулировки и автоматики

Электрический щит является самым сердцем системы автоматики. В нем обычно монтируют систему управления вентиляцией. Простейшая система управления состоит только из выключателя с индикатором, что позволяет включать и выключать вентилятор. Но чаще всего используют систему управления с элементами автоматики, которая управляет воздушным клапаном, следит за чистотой фильтра, включает калорифер при понижении температуры приточного воздуха и т. д. Для системы управления в качестве датчиков используют термостаты, гигростаты, датчики давления и т. п.

## Микропроцессорный контроллер

Микропроцессорный контроллер серии CORRIGO L10, изготовлен шведской фирмой REGIN, применяется для управления системами вентиляции и кондиционирования. Оборудован русскоязычным простым меню, которое позволяет пользователю осуществлять мониторинг и изменение основных параметров работы системы.

- Жидкокристаллический дисплей с подсветкой.

- Русскоязычное меню.

- Недельный планировщик.

- 4 аналоговых входа.

- 4 цифровых входа.

- 3 аналоговых выхода.

- 5 цифровых выходов.

## Сервопривод водяного клапана + водяной клапан

Сервопривод водяного клапана предназначен для пропорционального регулирования потоков холодной и горячей воды. Устройство применяется для регулировки параметров теплоносителя в установках вентиляции и кондиционирования. Оно позволяет точно поддерживать температуру приточного воздуха путем количественного (для водяных охладителей) или качественного (для водяных нагревателей) регулирования. Управляется аналоговым сигналом или по 3-позиционной схеме с контроллера.

## Температурные датчики

Канальные датчики производства фирмы REGIN применяются для измерения температуры воздуха непосредственно в воздуховоде. Может выполнять функцию лимитирующего датчика при каскадном управлении для ограничения колебаний температуры приточного воздуха или функцию датчика наружного воздуха (в воздуховоде перед вентагрегатом со стороны наружного воздуха), в зависимости от места установки.

Комнатные датчики с задатчиком температуры служат для задания и измерения температуры воздуха непосредственно в подконтрольных помещениях. Задающий и текущий сигналы передаются на контроллер, который сравнивает текущее значение с заданным и выдает команду на тот или иной исполнительный механизм. Место установки комнатных датчиков определяется из принципа объективности измеряемой температуры. Датчик нужно устанавливать в зоне обслуживания, как правило на высоте 1,5 – 1,7 м от пола. Его необходимо оградить от попадания тепловых потоков, от отопительных приборов, прямых солнечных лучей, от воздушных потоков системы вентиляции.

## Сервопривод воздушного клапана

Стандартно в комплекте автоматики предлагаются сервопривода воздушного клапана производства фирмы BELIMO. Продукция этой фирмы широко известна как на Украине, так и во всем мире. Такие привода предназначены для управления воздушными заслонками, и выполняют, в зависимости от конфигурации вентиляционной установки, различные функции, например:

- защита от замораживания водяного теплообменника – для приводов с возвратной пружиной;

- автоматическое регулирование степени рециркуляции для приточно-вытяжных систем вентиляции;

- закрытие воздушных клапанов при выключении установки, во избежание несанкционированного проникновения воздуха в помещение через воздуховоды.

# Типовые схемы управления

## Для приточных вентиляционных установок с водяным калорифером

SPV – сервопривод воздушного клапана;
DM – дифманометр;
То – термостат по обратной воде;
Тz – термостат по воздуха;
SPW – Регулирующий водяной клапан с сервоприводом;
DP – диф. датчик перепада давления;
Тр – канальный датчик температуры.

## Стандартная комплектация щитов управления имеет функциональные возможности:

- поддерживать и контролировать температуру приточного воздуха;

- защищать водяной калорифер от замораживания по двум параметрам – по температуре воздуха после калорифера и по температуре обратной воды;

- защищать двигатель от пропадания/обрыва фазы (для трехфазных двигателей);

- защищать двигатель от перегрузки; сигнализация обрыва передаточного ремня;

- визуально отслеживать степень загрязнения фильтров и планировать регламентные работы с помощью показывающего дифманометра;

- производить включение/выключение системы вентиляции дистанционно;

- отключать систему вентиляции при пожаре;

- управлять вытяжной системой.

## Для приточных установок с фреоновым охладителем

То – канальный датчик температуры наружного воздуха;
SPV – сервопривод воздушного клапана;
DM – дифманометр;
Тw – термостат по обратной воде;
Тz – термостат по воздуха;
SPW – регулирующий водяной клапан с сервоприводом;
CU – компрессорно-конденсаторный блок;
DP – диф. датчик перепада давления;
Тs – канальный датчик температуры приточного воздуха;
Tr – комнатный датчик температуры.

## Стандартная комплектация щитов управления имеет функциональные возможности:

- поддерживать и контролировать температуру воздуха в помещении;

- защищать водяной калорифер от замораживания по двум параметрам – по температуре воздуха после калорифера и по температуре обратной воды;

- управлять циркуляционным насосом;

- защищать двигатель от пропадания/обрыва фазы (для трехфазных двигателей);

- защищать двигатель от перегрузки;

- сигнализировать про обрыв передаточного ремня;

- визуально отслеживать степень загрязнения фильтров и планировать регламентные работы с помощью показывающего дифманометра;

- производить включение/выключение системы вентиляции дистанционно;

- отключать систему вентиляции при пожаре;

- интеллектуально управлять компрессорно-конденсаторным блоком;

- автоматически переходить в режим зима/лето;

- управлять вытяжной системой.