Согласовано «_____» _______________2004года

Глав УпДК при МИД России  по адресу: г. Москва, 1-ый Донской пр., д. 2

________________________Представитель Заказчика

____________________Представитель Генподрядчика

Задание по разделу АС №1

на подготовку объекта к монтажу системы приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования.

- Выполнить работы согласно календарного плана работы по устройству  рам с виброоснованиями  для установки кондиционеров см. лист 1. В качестве материала рекомендуем использовать уголок сечением 50х50 мм. Для связи рамы рекомендуем использовать мет. полосу 50х10. Масса блоков и габариты указаны в Приложение №1  В качестве виброоснования рекомендуем промышленную резину толщиной не менее 0.02 м.

- Обеспечить строительные проемы для заноса оборудования и его установки в сроки указанные в графике работ. Габариты и масса оборудования указаны  в Приложении №1.

- Выполнить стены в фальш-полу для устройства каналов  направленного движения воздуха согласно Лист 1. Рекомендуемый материал для стен – строительный кирпич, рекомендуема толщина ½ кирпича.

- Выполнить гигиеническую подготовку каналов в строительном исполнении для движения воздуха. Обеспылить, огрунтовать в один слой, окрасить масляной краской с возможностью последующей гигиенической обработки.  Для помещения установки “SuperDome” гигиеническую подготовку выполнить для всего пола.

- Герметизировать смежные помещения для предотвращения утечки подготовленного воздуха – перегородки выполнить до бетонного пола.

- Выполнить отверстия в наружной стене для забора и выброса воздуха согласно Лист 1.

- Выполнить отверстия в перегородках согласно Лист 1.

Подрядчик

ООО «Август-климат»

Согласовано «_____» _______________2004года

Глав УпДК при МИД России  по адресу: г. Москва, 1-ый Донской пр., д. 2

________________________Представитель Заказчика

____________________Представитель Генподрядчика

Задание по разделу  ВК №1

на подготовку объекта к монтажу системы приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования.

- Выполнить работы согласно календарного плана по устройству  подводов холодной воды диаметром 10 мм с расходом не мене 13 л/ч к местам установки кондиционеров см. Лист 1.

- К местам установки всех кондиционеров подвести дренажный трубопровод диаметром согласно Лист 1. в существующую систему канализации с уклоном не менее 0.03 для слива конденсата от кондиционеров см. Лист 1.

- Предусмотреть проектом в разделе ВК установку на подающие труборпроводы к системам кондиционирования магнитные фильтры, фильтры тонкой и грубой очистки.

Подрядчик

ООО «Август-климат»

Согласовано «_____» _______________2004года

Глав УпДК при МИД России  по адресу: г. Москва, 1-ый Донской пр., д. 2

________________________Представитель Заказчика

____________________Представитель Генподрядчика

Задание по разделу электроснабжения №1

На подготовку объекта к монтажу системы приточно-втяжной вентиляции и кондиционирования

- Выполнить до 1 мая в комнате, выделенной Заказчиком  для хранения оборудования, материалов, инструмента и отдыха рабочих,  электросчетчик, автоматический выключатель, электроосвещение и силовые розетки (10А).

- Выполнить согласно календарного плана работы по прокладки силовых медных кабелей 5х4 мм.кв. типа (ПВС 5х4) к местам установки внутренних блоков кондиционеров и к приточной установке согласно Лист 1. Обеспечить правильное заземление. Каждая установка кондиционирования должна быть защищена трехфазным автоматом «группы С» согласно лист 1, а приточная установка 32А трехфазным  автоматом.

- Выполнить согласно календарного плана  работы по прокладки силовых медных кабелей 3х2,5 мм.кв. типа (ПВС 3х2,5) к местам установки вентилятора вытяжной вентиляции согласно Лист 1. Обеспечить правильное заземление. Установка должна быть защищена 15 А трехфазным автоматом. Таблица электропотребителей будет представлена после согласования с Заказчиком до 30 апреля.

- Электроснабжение  всех вентиляторов должно быть осуществлено через магнитный пускатель в цепи управления катушкой которого  предусмотреть нормально замкнутый контакт для подключения пожарной сигнализации.

- Согласно календарного плана обеспечить временным электроснабжением установки для пуско-наладочных работ в случае отсутствия постоянного электроснабжения.

Подрядчик

ООО «Август-климат»

Приложение 1.

Техническая информация по устанавливаемому оборудованию.

HAA 0601D M4

Номинальная потребляемая мощность 14 кВт

Номинальный потребляемый ток 28 А

Максимальный потребляемый ток 33,8 А

Пусковой ток 165,8 А

Электропитание 3Ф 400V 50Гц.

Масса 465 кг

Габариты ДхШхВ 1990х815х1995 (мм)

HAA 0821D M5

Номинальная потребляемая мощность 23 кВт

Номинальный потребляемый ток 41 А

Максимальный потребляемый ток 44 А

Пусковой ток 183,8 А

Электропитание 3Ф 400V 50Гц.

Масса 530 кг

Габариты ДхШхВ 2390х815х1995 (мм)

HAA 0451D M2

Номинальная потребляемая мощность 10 кВт

Номинальный потребляемый ток 19,6 А

Максимальный потребляемый ток 26 А

Пусковой ток 96,8 А

Электропитание 3Ф 400V 50Гц.

Масса 352 кг

Габариты ДхШхВ 1530х665х1975 (мм)

FDU 1008HES

Номинальная потребляемая мощность 12,9 кВт

Номинальный потребляемый ток 25 А

Максимальный потребляемый ток 40 А

Пусковой ток 180,8 А

Электропитание 3Ф 380V 50Гц.

Масса 92 кг

Габариты ДхШхВ 1570х830х360 (мм)

Согласовано «_____» _______________2004года

Глав УпДК при МИД России  по адресу: г. Москва, 1-ый Донской пр., д. 2

________________________Представитель Заказчика

____________________Представитель Генподрядчика

Задание по разделу  автоматизации №1

На устройство систем диспетчеризации приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования

- Предусмотреть в  проекте диспетчеризации подключение систем кондиционирования через последовательную шину RS485 к системе «общий контроль».

- Обеспечить средствами системы диспетчеризации 72 часовую ротацию кондиционеров в режиме 100% резервирования и 50% резервирования (для помещения серверного оборудования)

- Средствами автоматики обеспечить правильное открытие заслонок при работе соответствующих кондиционеров в помещении серверного оборудования при ротации в режиме 50% резервирования. Схема работы заслонок представлена отдельно Приложение 2.

- Средствами автоматики предусмотреть отключение всего оборудования при срабатывании пожарной сигнализации.

Подрядчик

ООО «Август-климат»