Вакуумирование  системы  холодильного  контура  кондиционера.

# При  создании  вакуума, находящиеся  в  холодильном  системе  воздух  и  влага удаляются  из  холодильного  контура  системы  вакуумным  насосом. Данная  операция  производится, только  при  полностью  смонтированной  системе  магистралей  хладагента. Перед  началом  работы  вакуумного  насоса  кондиционер  должен  быть  выключен.

Методика  использования  вакуумного  насоса.

- Подключают  гибкие  шланги  манометрического  коллектора  к  системе  и

вакуумному  насосу.

- Открыть  вентили  на  манометрическом  коллекторе.

- Проверить  уровень  масла  на  смотровом  окне  насоса.

- Включить  вакуумный  насос  кнопкой  вкл.

- Производить  вакуумирование системы 15-25 минут.

- Показания  манометра  низкого  давления  должны  соответствовать

-760 мм. рт. ст. в  процессе  вакуумирования .

- После  завершения   работы  насоса  закрывают  вентиля  на  коллекторе

и  выключают  вакуумный  насос.

- На  манометре  низкого  давления  показания  должны  сохранятся  не  менее 1часа.

При  тщательном  выполнении  этих  процедур  вы  получаете  качественный  монтаж.