СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ НА БАЗЕ СИСТЕМЫ ЧИЛЛЕР_ФАНКОИЛ И VRV системы

Вариант 1 (Чиллер-фанкоил)

Справочная информация:

Чиллер охлаждает воду, Вода циркулирует по системе трубопроводов. К системе трубопроводов подключаются фанкойлы различных типов.

Чиллер представляет собои законченную холодильную машину, предназначенную для охлаждения жидкости (вода, незамерзающие жидкости).

Фанкойл — это агрегат, устанавливаемый в помещении и включающий теплообменник с вентилятором, фильтр, пульт управления (встроенный или выносной). Воздух из помещения подается вентилятором на теплообменник фанкойла, в котором он охлаждается или подогревается.

Циркуляция жидкости от чиллера к потребителю обеспечивается насосными станциями. Насосные станции представляют собой законченный агрегат, включающий циркуляционные насосы, расширительный бак, аккумулирующий бак,запорную арматуру и необходимую автоматику. Насосная станция может управляться чиллером или работать самостоятельно.

Вариант 2 (VRV-Мульти зональные системы с переменным расходом хладагента)

Справочная информация:

Рассматриваемые системы относятся к так называемым двухтрубным мультизональным системам кондиционирования с переменным расходом хладагента. К одному наружному блоку присоединяется до 16 внутренних блоков различной мощности. Блоки могут включаться и работать независимо друг от друга, но только в одном режиме – охлаждения или обогрева.

Для регулировки мощности в зависимости от текущей нагрузки внутренние блоки содержат электронный терморегулирующий клапан, позволяющий регулировать расход хладагента через блок. Компрессоры наружных блоков меняют производительность в зависимости от потребления холода. Управление системами производится с индивидуальных и центральных пультов, позволяющих контролировать и задавать режим работы, как для всей системы, так и для отдельных блоков.

Схема фреонового контура двухтрубных VRF систем.

Принципиальное сравнение вариантов

| Преимущества: | VRV | Чиллер-фанкойлы |
| --- | --- | --- |
| Возможность наращивания мощности, при вводе в эксплуатацию новых помещений | VRV — это конструктор, с помощью системы можно легко наращивать мощность. | Необходима установка сразу чиллера большой мощности или последующая установка дополнительного чиллера. |
| Возможность управления температурой в каждой комнате | Да, с максимальной точностью | Да |
| Удобство управления в каждой комнате | Максимальное | Хорошее |
| Потребление электричества системы на 140 квт | 45 Квт | 70 Квт |
| Сложность обслуживания | Система обслуживается легко, поскольку она состоит только из фреонового контура. | Обслуживание в два раза сложнее, необходимо обслуживать и фреоновый контур и водяной. (сливать теплоноситель) |
| Ориентировочная стоимость обслуживания в год | 4 000,00 у.е. | 8 000,00 у.е. |
| Стоимость монтажа | 5% от стоимости оборудования | 35% от стоимости оборудования |
| Срок поставки оборудования | 1,5-2 мес. | 3,5-6 мес. |
| Срок службы | 20 лет | 15 лет |
| Гарантия | 3 года | 2 год |

В целом, преимущества VRF систем следующие:

-   VRF системы потребляют в 2 - 3 раза меньше энергии за сезон, чем чиллеры за счет следующих факторов:

1. Средней КЭЭ за сезон у двухтрубных VRF систем составляет 4 - 5. У трехтрубных 6 - 8. Для чиллеров эта величина 2,5 - 3.

2. Чиллеры постоянно потребляют энергию на привод насосов, независимо от количества требуемого холода.

3. Чиллеры постоянно теряют до от 5 до 10 % максимальной производительности по холоду (теплу) через развитую поверхность трубопроводов. VRF используют теплоту фазового перехода, поэтому у них теплопотерь «по пути» нет.

4. VRF системы МХИ используют инверторный привод компрессора, а чиллер ON - OFF регулирование мощности, поэтому в среднем режиме эффективность чиллеров падает, а инверторов растет.

-    Внутренние блоки VRF систем значительно компактнее фанкойлов при одинаковой холодопроизводительности, т.к. температура кипения фреона +5 С, а средняя температура холодной воды +10 С. Это требует увеличенной площади теплообменников для чиллеров (примерно в полтора раза).

-    Энергоемкость фреона в 14 раз больше, чем энергоемкость охлажденной воды, поэтому фреоновые соединительные трубопроводы во столько же раз компактнее.

-    Сам принцип - модульность конструкции VRF систем приводит к повышенной надежности, т.к. если сломается чиллер - вся система встает и его замена происходит долго. Максимум для VRF - поломка одного наружного блока. Как правило, любые запчасти есть в Москве (новый наружный блок).

-    Точное регулирование температуры в помещении для VRF. ON - OFF регулирование мощности чиллеров приводит к колебанию температуры холодоносителя, следовательно, и к колебаниям температуры в помещении.

-    Фреон не может замерзнуть, как вода. В случае с применением незамерзающих жидкостей, каждые пять лет их надо заменять, а использованные утилизировать (в канализацию сливать нельзя).

-    Система VRF конструктивно проще (нет промежуточных теплообменников фреон - вода), а функционально насыщенней, поэтому намного удобней в эксплуатации.

-    Если произойдет разгерметизация системы при эксплуатации (в нашей стране все может быть) для VRF нужно только заправить новый фреон в одну систему. Для чиллеров это означает затопление всего здания и капитальный ремонт + заполнение всей системы заново. Если у чиллеров будет поврежден фреонопровод (например, выносного конденсатора) уйдет опять же весь фреон, а не какая то часть, как у VRF.

-    Система VRF едина по производителю и управлению. Для чиллеров ситуация обратная: как правило, чиллер, фанкойлы, автоматика, насосы, расширительные и аккумуляторные баки разного происхождения. Поэтому нередки ошибки в неправильном подборе или неправильном взаимодействии элементов. Для VRF это исключено.

С удовольствие отвечу на любые интересующие Вас вопросы, спасибо за обращение в нашу компанию, надеюсь на сотрудничество.

С уважением,

Техн. директор ООО «Август-климат»

Прыгунов А. В.

т/ф: +7 495 230-6109

т. моб. +7 495 764-6282