Заказчик:

Объект:

# ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

# СИСТЕМА АВТОМАТИКИ

# ПРИТОЧНОЙ СИСТЕМЫ

# ВЕНТИЛЯЦИИ

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# Москва - 2006 г

# СОДЕРЖАНИЕ.

1. Введение.

2. Назначение.

3. Технические данные.

4. Состав и работа системы автоматики.

5. Указания мер безопасности.

6. Подготовка к работе и порядок работы.

7. Техническое обслуживание.

8. Уставки.

# ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Схемы системы автоматики.

2. Инструкция по эксплуатации регулятора.

# 1.ВВЕДЕНИЕ.

Настоящее техническое описание предназначено для ознакомления с системой автоматики приточной вентиляции и устанавливает правила ее эксплуатации и технического обслуживания, соблюдение которых обеспечивает поддержание системы в постоянной готовности к действию.

2. НАЗНАЧЕНИЕ.

Система автоматики приточной  вентиляции предназначена для:

- выполнения процедуры запуска и останова системы вентиляции по команде оператора;

- автоматического поддержания требуемых параметров подаваемого воздуха;

- контроля исправности агрегатов систем вентиляции в период их работы;

- выполнения функций защиты агрегатов при возникновении аварийных ситуаций;

- индикации (оповещения) состояния, в котором находится система вентиляции.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

3.1. Система автоматики приточной вентиляции построена на базе оборудования фирм   ABB, Finder, Hager, Telemecanique, Industrie Technik.

Схемы электрические принципиальные  даны в Приложении.

3.2. В зимний (отопительный) период система автоматики обеспечивает вентиляцию помещений с подогревом воздуха  электрическим или водяным нагревателем  и автоматическим поддержанием заданной температуры воздуха.

3.3. В летний период система автоматики обеспечивает вентиляцию помещений без подогрева  воздуха.

3.4. Первичное напряжение питания, подводимое к щиту автоматики – 380 В ± 10%(220В ± 10%), частотой 50 Гц.

3.5. Привод воздушной заслонки наружного воздуха – DB-DAN230 или DB-DAN230F.

3.6. Основной регулятор – DB-TA-345-139 c канальным датчиком температуры NTB020-623 или DB-TA-33A-13A с канальным датчиком температуры NTA020-623.

3.7. Вентиляционная система отключается при поступлении сигнала пожарной сигнализации.

4. СОСТАВ И  РАБОТА СИСТЕМЫ АВТОМАТИКИ.

4.1 Работа системы автоматики приточной установки с водяным нагревателем.

В состав системы входят следующие элементы:

- Привод воздушного клапана с возвратной пружиной

- Дифференциальный датчик давления для контроля загрязнения фильтра

- Термостат защиты от замораживания

- Накладной термостат на обратной воде

- Приточный вентилятор

- Дифференциальный датчик давления для контроля над работой приточного вентилятора

- Канальный датчик температуры

- Привод водяного клапана

- Циркуляционный насос

- Щит управления

- Выносной пульт управления

Запуск приточной системы производится включением выключателя, расположенного на лицевой панели пульта управления. При этом происходит предварительный прогрев водяного калорифера, в течение заданного интервала времени.

После прогрева калорифера открывается воздушный клапан, включается приточный вентилятор, начинает работать контур регулирования, состоящий из канального датчика температуры, контроллера и привода водяного клапана. По сигналам датчика температуры, управляющий сигнал 0–10 вольт подаётся с контроллера на привод водяного клапана, который изменяет расход теплоносителя через калорифер. При понижении температуры в канале ниже заданного значения, водяной клапан открывается, а при повышении закрывается. Таким образом, регулировкой расхода теплоносителя через калорифер, достигается подержание заданной температуры подаваемой в канал воздуха. Термостат защиты калорифера от замерзания по воздуху осуществляет защиту нагревателя при понижении температуры воздушного потока ниже установленного на нем значения. При срабатывании термостата, производится отключение установки: отключается приточный вентилятор, закрывается воздушная заслонка, система переходит в режим регулирования температуры обратной воды, загорается лампа «Опасность замерзания». Накладной термостат контролирует температуру обратного теплоносителя. При отключении вентиляции с пульта или в результате аварийной ситуации, система переходит в режим поддержания заданной температуры обратной воды. Насос обеспечивает циркуляцию теплоносителя через калорифер. Включение циркуляционного насоса производится на период отопительного сезона автоматическим выключателем, расположенным в щите. При загрязнении фильтра, срабатывает дифференциальное реле давления и загорается лампа «Фильтр загрязнен». При срабатывании дифференциального датчика давления на вентиляторе, приточная установка отключается. При срабатывании пожарных контактов, происходит отключение приточной установки. В приточных установках предусмотрен режим выбора скорости вращения вентилятора. Изменение скорости вентилятора производится переключателем, расположенным на лицевой панели контроллера.

4.2 Работа системы автоматики приточной установки с электрическим нагревателем.

В состав системы входят следующие элементы:

- Привод воздушного клапана

- Дифференциальный датчик давления для контроля загрязнения фильтра

- Приточный вентилятор

- Дифференциальный датчик давления для контроля над работой приточного вентилятора

- Канальный датчик температуры

- Электронагреватель с термостатом защиты от перегрева

- Щит управления

- Выносной пульт управления

Запуск приточной системы производится включением выключателя, расположенного на лицевой панели контроллера. При этом происходит открытие приточной воздушной заслонки, запуск приточного вентилятора, включение электронагревателя. По сигналам канального датчика температуры, управляющее напряжение 0–10 вольт подается с контроллера на блок формирования широтно-импульсного сигнала, с выхода которого, управляющий сигнал амплитудой 10 вольт подается на регулятор электрической мощности нагревателя. При понижении температуры воздуха в канале ниже заданного значения, длительность управляющего сигнала увеличивается, что приводит к увеличению мощности электронагревателя и, как следствие, возрастанию температуры воздуха в канале. При повышении температуры воздуха в канале выше заданного значения, длительность  управляющего сигнала уменьшается, что приводит к понижению температуры воздуха. Таким образом, изменением мощности электронагревателя достигается поддержание заданной температуры подаваемого в канал воздуха. При выключении установки, отключается электронагреватель, через 15 секунд (время необходимое для продувки нагревателя) отключается приточный вентилятор и закрывается приточная заслонка. При срабатывании термостата защиты от перегрева происходит отключение электронагревателя. При загрязнении фильтра, срабатывает дифференциальное реле давления и загорается лампа «Фильтр загрязнен».

При срабатывании пожарных контактов, происходит отключение приточной установки. В приточных установках предусмотрен режим выбора скорости вращения вентилятора. Изменение скорости вентилятора производится переключателем, расположенным на лицевой панели контроллера. При срабатывании дифференциального датчика давления на вентиляторе, приточная установка отключается.

5. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.

5.1. К работе на установке допускаются   лица, изучившие настоящее  техническое описание и инструкцию по эксплуатации, инструкцию по технике безопасности при работе с электрооборудованием, а также прошедшие местный инструктаж по безопасности труда.

5.2. Осмотр и ремонт установки проводить в соответствии с требованиями правил техники безопасности.

5.3. Ремонт щита управления  и устройств автоматики производить при полном отключении установки от питающего напряжения.

5.5. Запрещается:

• Открывать смотровые люки приточной установки до полной остановки вентилятора;

• Эксплуатировать установку с открытой дверцей электрического щита управления автоматикой;

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ.

Перед началом эксплуатации установки убедитесь, что:

6.1. На вводные клеммы щита автоматики поступает напряжение питания ~ 380 В(220 В) , 50 Гц;

6.2.   Термомагнитные вводные  автоматы   включены;

6.3.   Температура приточного воздуха задана  на регуляторе.

6.4. Для включения системы вентиляции  переключите в рабочее положение выключатель на лицевой панели  регулятора.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Техническое   обслуживание   системы   автоматики производится при периодическом техническом  обслуживании вентиляционной установки. При проведении работ по п.п. 7.1., 7.2., 7.3. необходимо отключить питание от щита автоматики.

7.1. Внешним осмотром приборов щита автоматики и периферийного оборудования убедитесь в отсутствии механических повреждений, нарушения изоляции проводов, отсутствия оплавления корпусов и подгорания контактов в местах подключения проводов. Удалите пыль с поверхности приборов слегка влажной тряпкой.

7.2. Проверьте затяжку винтов контактов. При необходимости подтяните винты.

7.3. Проверьте соответствие уставок термостатов защиты  и дифференциальных реле   значениям, указанным разделе  8.

8.УСТАВКИ.

Выбор уставок приборов автоматики  должен производиться персоналом организации, осуществляющей наладку оборудования:

Реле времени КТ1 (прогрев калорифера)			0,5 – 10 мин.

Датчик контроля перепада давления на фильтре		150 – 200 Па

Датчик контроля перепада давления на вентиляторе	20 – 50 Па

Термостат защиты от замораживания по воздуху		8 – 10ºС

Термостат защиты от замораживания по воде		15 – 20ºС