Общие сведения о центральных кондиционерах и их классификация

Конструкция и режимы работы центрального кондиционера

Секция охлаждения

Секция нагревания

Секция увлажнения

Секция фильтрации

Секция шумоглушения

Вентиляторная секция

Теплоутилизаторы

Схемы организации

Общие сведения о центральных кондиционерах и их классификация

Центральные кондиционеры, нашедшие самое широкое применение в комфортном и технологическом кондиционировании, представляют собой неавтономные кондиционеры, снабжаемые извне холодом (подводом холодной воды или незамерзающих жидкостей), теплом (подводом горячей воды или пара) и электроэнергией для привода вентиляторов, насосов, запорно-регулирующих аппаратов на воздушных и жидкостных коммуникациях и пр. Центральные кондиционеры предназначены для обслуживания нескольких помещений или одного большого помещения.

Иногда несколько центральных кондиционеров обслуживают одно помещение больших размеров (театральный зал, закрытый стадион, производственный цех и т.п.).

Современные центральные кондиционеры выпускаются в секционном исполнении и состоят из унифицированных типовых секций (трехмерных модулей), предназначенных для регулирования, смешивания, нагревания, охлаждения, очистки, осушки, увлажнения и перемещения воздуха.

Наряду с существенными преимуществами, связанными с возможностью эффективного поддержания заданной температуры, влажности и подвижности воздуха в помещениях большого объема, центральные кондиционеры вместе с тем имеют и некоторые недостатки, основными из которых являются необходимость проведения сложных монтажно-строительных работ, прокладка по зданию протяженных коммуникаций (воздуховодов и трубопроводов).

Прямоточные центральные кондиционеры обрабатывают только наружный воздух, кондиционеры с рециркуляцией обрабатывают смесь наружного и рециркуляционного (вытяжного) воздуха.

1-я рециркуляция представляет собой подмешивание рециркуляционного воздуха к наружному перед теплообменником 1-го подогрева, что значительно снижает потребление тепла на 1-й подогрев.

2-я рециркуляция представляет собой подмешивание рециркуляционного воздуха к наружному воздуху, прошедшему обработку в воздухоохладителе или камере орошения перед вентилятором. При этом отпадает необходимость включения в работу теплообменника 2-го подогрева в летний период.

Кондиционер с теплоутилизацией — это прямоточный кондиционер с центральным теплоутилизатором, в котором нет смешения потоков наружною и рециркуляционного воздуха, а передача тепла от удаляемого воздуха к наружному происходит в специальном теплообменнике.

Классификация центральных кондиционеров может подразделяться:

А) по напору встроенных вентиляторов:

- низкого давления (до 100 кг/м2 );

- среднего давления (от 100 до 300 кг/м2);

- высокого давления (выше 300 кг/м2).

Б) по времени работы:

- сезонные;

- круглогодичные.

Возможны также различные комбинированные системы на базе центральных кондиционеров.

В системах кондиционирования, совмещенных с воздушным отоплением здания или помещения и предназначенных для круглогодичной эксплуатации, устанавливается, как правило, не менее двух кондиционеров производительностью по 50% общей производительности системы, при этом секция нагрева должна иметь теплопроизводитель-ность, достаточную для отопления помещений.

Центральные кондиционеры, работающие с рециркуляцией, комплектуются смесительной камерой, позволяющей подавать переменные объемы наружного (свежего) и рециркуляционного воздуха. В этом случае для рециркуляции воздуха рекомендуется применять самостоятельный вентилятор.

Использование в центральном кондиционере рециркуляции и теплоутилизации позволяет существенно сократить затраты тепловой энергии, связанные с обогревом воздуха в холодное время года.

Если рециркуляция воздуха недопустима в связи с технологическими особенностями обслуживаемого помещения, то применяют центральную прямоточную схему кондиционера.

Конструкция и режимы работы центрального кондиционера

Центральный кондиционер состоит из отдельных типовых секций, герметично соединенных между собой. Корпус кондиционера исполнен на базе каркаса из алюминиевых профилей, к которым крепятся постоянные и съемные (для доступа к агрегатам) панели. Панели состоят из наружного и внутреннего оцинкованных листов, между которыми устанавливается мииераловатная теплоизоляционная прокладка. С целью облегчения подхода к узлам установки со стороны обслуживания закреплены открываемые смотровые двери иди съемные панели.

Требования к параметрам кондиционируемого воздуха лежат в основе технологической компоновки, поэтому набор секций может быть весьма разнообразен. Секции могут быть скомпонованы в двухъярусном исполнении или с учетом рельефов помещений, в которых устанавливается кондиционер. Кроме стандартных типовых компоновок существует возможность создания собственной уникальной компоновки кондиционера. Размеры секций унифицированы и зависят, как правило,от расхода и скорости обрабатываемого в кондиционере воздуха. Среди основных секций, используемых при компоновке центрального кондиционера: секция вентиляторная, охлаждения, нагрева, увлажнения, фильтрации, шумо-глушения и теплоутилизации.

Выбор той или иной компоновки (технологической линии обработки воздуха) зависит от многих факторов, в первую очередь, от назначения и режима использования помещений, конструктивных особенностей здания, а также от санитарно-гигиенических, строительно-монтажных, архитектурных, эксплуатационных и экономических требований.

Секция охлаждения

Секция охлаждения представляет собой водяной или фреоновый теплообменник-воздухоохладитель, изготовленный из медных трубок (от 4 до 8 рядов) с алюминиевыми ребрами. В качестве хладагента (рабочей среды) может быть: охлажденная вода, смесь воды и гликоля, фреон (например, R-22). Хладагент, в зависимости от типа рабочей среды, может поступать от чиллера, градирни, артезианской скважины и т.п. Коллекторы выполнены из стальной оцинкованной (или с антикоррозийным покрытием) трубы. Входные и выходные патрубки коллектора имеют наружную резьбу.Стандартно коллекторы оснащаются дополнительными патрубками для спуска хладагента и отведения воздуха.

Распределительный и обратный коллектор фреоновых теплообменников изготавливают из медных трубок. Патрубки коллекторов выведены наружу секции. Воздухоохладитель имеет кожух из оцинкованной стали. Кожух может быть оборудован специальными транспортными держателями, облегчающими демонтаж и транспортировку. Оребрение трубок воздухоохладителя производится, как правило,пластинчатыми ребрами, что обеспечивает высокую теплоотдачу при низком аэродинамическом сопротивлении теплообменника. Количество рядов трубок и расстояние между ребрами, в зависимости от типоразмера секции, может быть различным.

Стандартно в секцию охлаждения устанавливается поддон для конденсатной воды, сделанный из нержавеющей листовой стали и оснащенный выведенным наружу сливным патрубком, к которому присоединяется переливной сифон, т.н. водяной затвор (поставляется, как правило, вместе с секцией охлаждения).

Водяные воздухоохладители оснащаются противозамораживающими термостатами. Кроме холодопроизводительности и расхода хладагента, водяные воздухоохладители характеризуются следующими параметрами:

Минимальная температура рабочей среды (вода), °С + 3 Максимальное рабочее давление рабочей среды, МПа 1,6 Гидравлическое сопротивление, кПа 5-30 Все водяные воздухоохладители проходят испытания на заводах-производителях при нагрузке, МПа 2,1

Фреоновые воздухоохладители характеризуются следующими параметрами:

Минимальная температура кипения фреона,°С + 2 Максимальное рабочее давление фреона, МПа 2,2 Фреоновые воздухоохладители испытываются на прочность с нагрузкой, МПа 2,9

За секцией охлаждения в центральном кондиционере устанавливаются, как правило, при скоростях обрабатываемого воздуха выше 2,5 м/с эффективные сепараторы (каплеуловители). Скорость воздуха должна находиться в диапазоне от 2,5 до 5,0 м/с. Потери давления при этом составят до 16 Па.

Секция нагревания

В секции воздухонагревания могут использоваться водяные, паровые или электрические нагреватели. Конструктивно воздухонагреватели выполнены, как и воздухоохладители, из медных трубок с алюминиевым оребрением. Коллекторы и патрубки диаметром до 25 мм выполнены из медных трубок, а диаметром более 32 мм — из стальных трубок с антикоррозийным покрытием.

Стандартно коллекторы оснащаются дополнительными патрубками с резьбой, предназначенными для спуска воды и отвода воздуха. Патрубки коллекторов выведены наружу. Концы патрубков подающего и обратного коллектора также имеют резьбу.

Кожух теплообменников имеет специальные транспортные держатели, облегчающие демонтаж и транспортировку. Оребрение трубок воздухонагревателя произведено пластинчатыми ребрами с шагом от 1,6 до 4,0 мм. Как отмечалось выше, в качестве теплоносителя могут быть использованы вода или водяной пар.

Водяные воздухонагреватели испытываются на прочность с нагрузкой 2,1 МПа, паровые — с нагрузкой 1,5 МПа.

При использовании воды: Максимальная температура воды, °С 150 Максимальное рабочее давление воды, МПа 1,6 Гидравлическое сопротивление, КПа 5-25 При использовании пара: Максимальная температура пара, °С 185 Максимальное рабочее давление пара, МПа 1,0

Электрические нагреватели выполнены в форме прямоугольного параллелепипеда с укрепленными в корпусе греющими элементами в виде спирали или оребренных ТЭНов. Электрические нагреватели подключаются в эл.сети: 3/380 В/50 Гц. Такая конструкция позволяет легко демонтировать нагреватель из секции для осмотра и ремонта (предварительно нужно снять панель). Элементы нагревателя укреплены вертикально, а контакты выведены к клеммовой панели на боковой стенке корпуса нагревателя. Каждый элемент отдельно выведен к клеммовой панели, однако для ступенчатого регулирования их соединяют блоками по три штуки. Нагреватель имеет термостат безопасности, ограничивающий чрезмерный рост температуры внутри системы, а также отключение нагревателей в случае прекращения подачи воздуха.

Секция увлажнения

Увлажнение воздуха в центральном кондиционере осуществляется в секции оросительного увлажнения водой (форсуночной камере) или секции парового увлажнения.

В форсуночной камере происходит адиабатическое увлажнение воздуха циркуляционной водой, которая поступает из поддона. Воздух вступает в непосредственный контакт с поверхностью капель воды, распыляемой с помощью форсунок. Распыляясь, вода превращается в густой туман мелких капель, сквозь который движется воздух, поглощая водяные пары.

Производительность форсунок зависит от диаметра выходного отверстия, давления и температуры воды перед форсункой. Установка форсунок в поперечном сечении форсуночной камеры выполняется на трубных гребенках, к которым циркуляционным насосом подается вода из поддона. Распы-ливающие форсунки выполнены так, чтобы снизить загрязнение отложениями. Поддон выполняет функции резервуара запасной емкости воды, обеспечивающего плавную работу насоса.

Поддон оснащен водосливом с поплавковым клапаном для спуска оборотной воды, а также водяным вводом для пополнения выпаренной воды. Циркуляционный насос размещен возле поддона на кронштейне. На всасывающем патрубке насоса расположен сетчатый фильтр. Конструкцию форсуночной камеры дополняют два сепаратора-каплеуловителя, предотвращающие унос капель воды к последующим секциям центрального кондиционера. Один работает на выходе из секции как сепаратор, другой является направляющим для выравнивания потока воздуха на входе. Эти сепараторы являются высокоэффективными элементами оборудования.

Сепараторы изготовлены из пластмассовых профилей и имеют несущую конструкцию из нержавеющей стали. Вследствие уноса воды с воздухом в процессе увлажнения, необходимо восполнять потери воды. Подпитка водой осуществляется с помощью поплавка, который помещен на питательном патрубке, а циркуляционная выпускается ручным шаровым клапаном, размещенным на нагнетательной стороне насоса.

Кожух секции увлажнения изготавливается из нержавеющего листа, что полностью исключает коррозию, имеет окно для контроля и освещения внутреннего объема. Эффективность увлажнения в секции такого типа составляет около 90%.

В состав секции парового увлажнения входят:

- кожух секции;

- сепаратор пара;

- термодинамический конденсатоотводчик;

- фильтр;

- инжекционное сопло;

- серводвигатель в стандартном исполнении, напряжение питания 220 В с сигналом управления 0-10 В.

Тип парогенератора подбирается в зависимости от необходимого расхода пара. В конструкцию секции входит также распределительная паровая труба из нержавеющей стали с инжекционными соплами, фильтр пара, термодинамический конденсатоотводчик, а также электронные устройства регулирования уровня воды и автоматической продувки.

Увлажнение воздуха сухим перегретым паром имеет множество достоинств:

быстрое смешивание водяных паров с воздухом и легко регулируемое количество впрыскиваемого пара позволяет очень точно регулировать влажность воздуха;

- сухой перегретый пар не содержит минеральных частиц и бактерий;

- минимальные эксплуатационные расходы;

- консервация парового увлажнителя сведена к минимуму.

Секция фильтрации

При необходимости обеспечения фильтрации повышенного качества в компоновку центрального кондиционера могут быть включены две секции:первичной и вторичной фильтрации. Фильтры размещаются в тех частях кондиционера, через которые проходит весь обрабатываемый воздух, и так, чтобы защитить от пыли возможно большее число секций кондиционера. В секцию первичного фильтрования могут быть вмонтированы сетчатые фильтры класса EU1 или корзинчатые фильтры класса EU3. Сетчатые фильтры — это тканевые фильтры с развернутой поверхностью, уложенной в «зигзаг». Ткань армирована алюминиевой сеткой и смонтирована в кожухе, исполненном из оцинкованных стальных листов. Фильтр закреплен в установке с помощью направляющих, которые позволяют его легко демонтировать.

Корзинчатый фильтр собирается из нескольких фильтрующих элементов со стандартными размерами. Количество и размеры фильтрующих элементов, примененных в установке, зависят от ее модели. Фильтрующие элементы корзинчатых фильтров закреплены в рамках с помощью пружинных прихватов, обеспечивающих герметичность, а также легкую и быструю смену. Фильтрующая ткань исполнена из супертонких синтетических волокон, не гигроскопичных, кислотоустойчивых и стойких к большинству органических растворителей. Все фильтры могут работать при температуре до 60 °С.

Среднее значение эффективности фильтрации, обозначающее процентную долю пыли, которая была задержана, для фильтров класса EU1 составляет до 60%, для класса EU3 — до 80-90%. В секции вторичного фильтрования применены корзинчатые фильтры класса EU5-EU9. Размеры и количество фильтрующих элементов также зависят от модели установки. Тип фильтрующей ткани, а также элементы крепления аналогичны секции первичного фильтрования. Эти фильтры также могут работать при температуре до 60 °С.

Среднее значение очистки определено методом исследования воздушных фильтров с применением кварцевой пыли.

Среднее значение эффективности фильтрации составляет:

- Для фильтров класса EU5  -  от 40 до 60%

- Для фильтров класса EU7  -  от 80 до 90%

- Для фильтров класса EU9  -  выше 90%

Контроль загрязненности фильтров. С целью текущего контроля загрязнения (фильтров рекомендуется применение диф-манометров. Дифманометр при определенном допускаемом конечном перепаде давления сигнализирует (электрический сигнал) о необходимости смены фильтра при его загрязнении.

Допустимый конечный перепад давления:

- Для сетчатых фильтров, Па 120

- Для корзинчатых фильтров. Па 200—250

Секция шумоглушения

Секция шумоглушения предназначена для снижения уровня шума, создаваемого центральным кондиционером (встроенными вентиляторами, насосами; потоками рабочих сред и т.п.) Внутри секции шумоглушения закреплены звукопоглощающие пластины, которые изготавливаются, например, из нескольких слоев минеральной ваты специально подобранной плотности. Внешняя поверхность минеральной ваты усилена стекловолокнистым покрытием. Секции шумоглушения производятся нескольких типоразмеров (от 0,5 до 2,0 м) с разными количествами звукопоглощающих пластин.

Если по условиям технологической компоновки непосредственно перед секцией шумоглушения необходимо установить вентиляторную секцию, то требуется применять специальную секцию (проставку) с рассекателями воздуха, позволяющую выровнять скорость и направление потоков воздуха в поперечном («живом») сечении секции шумоглушения.

Вентиляторная секция

Вентиляторная секция предназначена для применения обрабатываемого в центральном кондиционере воздуха и его подачи в обслуживаемые помещения. В кондиционерах применяются радиальные (центробежные) вентиляторы одностороннего и двухстороннего всасывания низкого и среднего давления.

В зависимости от требуемой производительности и напора используются вентиляторы с рабочими лопатками, загнутыми вперед, или с лопатками, загнутыми назад, что обеспечивает легкое регулирование параметров сети. Вентиляторы характеризуются высоким КПД и позволяют регулировать производительность изменением числа оборотов.

Колесо вентилятора вращается электродвигателем через ременную передачу. В зависимости от мощности используются клиновидные ремни различного типа. Шкивы закрепляются на валах двигателя и вентилятора с помощью зажимной втулки, благодаря которой демонтаж осуществляется просто и быстро. Шкивы могут быть одно- или двухременные.

Вентилятор с двигателем и ременной передачей размещен на общей раме внутри секции, образуя вентиляторную группу. Вся группа монтируется на пружинных или резиновых амортизаторах (виброизоляторах) на салазках и перемещается на салазках внутри корпуса. Амортизаторы демпфируют колебания и предупреждают передачу шума. Напорный патрубок вентилятора отделен от кожуха эластичной вставкой, которая обеспечивает герметичность и предотвращает перенос вибрации.

Вентиляторная секция имеет два исполнения:

- нагнетательный патрубок является выходом из кондиционера;

- промежуточная секция.

Расположение выходного напорного патрубка может быть различным: вверх, вниз, вбок, так как положение кожуха радиального вентилятора определяется углом поворота корпуса относительно исходного положения.

Производительность вентиляторной секции соответствует мощности центрального кондиционера. Максимальная температура работы вентилятора 85 °С, максимальная температура работы стандартного двигателя 40 °С, диапазон рабочих (эксплуатационных) температур от минус 30 до + 80 °С. Напор вентилятора от 200 до 2500 Па.

Возможна поставка вентиляторной группы во взрывобезопасном исполнении.

Теплоутилизаторы

При проектировании вентиляции и кондиционирования для экономии тепла и холода целесообразно использовать тепловые вторичные энергетические ресурсы, такие как:

- тепло воздуха, удаляемого системами общеобменной вентиляции кондиционирования воздуха и местных отсосов, когда рециркуляция воздуха недопустима;

- тепло и холод технологических установок, пригодные для вентиляции и кондиционирования.

Для использования тепла удаляемого из помещений воздуха применяются теплоутили-заторы, которые подразделяются на три типа:

- перекрестноточные (рекуперативные) теплообменники;

- вращающиеся (регенеративные) теплообменники;

- система с промежуточным теплоносителем, состоящая из двух теплообменников.

Тип теплоутилизатора определяет и тип соответствующей секции центрального кондиционера.

Перекрестноточный теплообменник. Теплообменник изготовлен из алюминиевых пластин, создающих систему каналов для протекания двух потоков воздуха. В теплообменнике происходит теплопередача между этими тщательно разделенными потоками с различной температурой. Вытяжной, удаляемый из помещения воздух, протекает в каждом втором канале между пластинами теплообменника, нагревая их.

Приточный, кондиционируемый воздух протекает через остальные каналы теплообменника и поглощает тепло нагретых пластин. Благодаря турбулентному течению воздуха в каналах теплообменника, добиваются высокой эффективности утилизации тепла при сравнительно низком гидравлическом сопротивлении. В связи с возможностью конденсации влаги из удаляемого воздуха, за теплообменником установлен сепаратор со сливным поддоном и отводом конденсата через сифон.

Для исключения обледенения зимой на теплообменнике установлен термостат, управляющий положением клапана обводной линии.

Вращающийся теплообменник. Вращающийся теплообменник — это устройство, в котором теплообмен происходит в результате аккумуляции тепла вращающейся регенеративной «насадкой». Насадка представляет собой гофрированный стальной лист, свернутый так, чтобы были созданы каналы для горизонтального протекания воздуха. Изготовленная в форме колеса, она вращается двигателем с редуктором и ременной передачей.

Вытяжной удаляемый воздух, имеющий высокую температуру, проходит через насадку, нагревая ее. Вращаясь, насадка оказывается в потоке холодного приточного воздуха, где происходит передача тепла от насадки к приточному воздуху . Регулирование эффективности тепло-утилизации производится путем изменения числа оборотов двигателя. В связи с возможностью конденсации влаги из потока выходящего воздуха за теплообменником устанавливается сепаратор со сливным поддоном и отводом конденсата через сифон.

Секция вращающегося теплообменника включает:

- теплообменник;

- привод, состоящий из электродвигателя, редуктора и ременной передачи (привод может быть с постоянным или переменным числом оборотов);

- щит управления;

- корпус.

Допускаемая скорость движения воздуха через теплообменник — 4,5 м/с; максимальная рабочая температура 50 °С. Вращающиеся теплообменники имеют самую высокую эффективность теплоутили-зации (до 80%).

Однако основным их недостатком является наличие взаимного перетекания воздушных потоков, что делает их непригодными там, где требуется полное разделение приточного и вытяжного воздуха.

Система с промежуточным теплоносителем. Система с промежуточным теплоносителем применяется в системах, где недопустимо смешение потоков воздуха, а также в случае большого расстояния между приточной и вытяжной установкой. Эффективность теплоутилизации в такой системе составляет 60%. Преимуществом этой системы является и то, что в качестве промежуточного теплоносителя используется незамерзающая жидкость, что очень важно в условиях российского климата.

Система состоит из двух теплообменников с алюминиевыми трубками и алюминиевым оребрением. Теплообменник, расположенный в потоке удаляемого воздуха, оснащен каплеулови-телем. В поддоне каплеуловителя установлен переливной патрубок, выходящий наружу кожуха секции. Теплообменники могут быть закреплены в одном кожухе или каждый теплообменник устанавливается в отдельной секции.

Теплообменники соединяются системой трубопроводов,заполненных теплоносителем, который чаще всего представляет собой 40%-ный раствор этиленгликоля в дистиллированной воде. Теплоноситель, нагревшись в теплообменнике-теплоприемнике, обдуваемом теплым вытяжным воздухом, переносит это тепло в теплообменник-теплопередатчик, расположенный в потоке приточного воздуха. Работа осуществляется в замкнутом контуре. Теплообменник-теплопередатчик, расположенный на приточной стороне, чаще всего играет роль подогревателя первой ступени. Эту схему можно использовать в системах кондиционирования помещений с высокими требованиями к чистоте воздуха, а также в случае большого расстояния между приточной и вытяжной установкой. Эффективность рекуперации тепла доходит до 60%.

Воздушные клапаны. Регулирование количества воздуха (наружного и рециркуляционного), поступающего в центральный кондиционер, осуществляется воздушными клапанами. Регулирование осуществляется с помощью электропривода, устанавливаемого на клапане. Конструкция клапана, как правило, многостворчатая, с параллельно установленными лопатками.

Система с утилизацией тепла

Приточная система с увлажнением

Преимущества

- Гибкость конфигурации

- Приточно-вытяжная вентиляция

- Экономия энергии за счет использования рекуперации

- Системы вентиляции, кондиционирования и отопления совмещены

- Как сам ЦК, так и охлаждающее устройство располагаются в подсобном помещении и не портят архитектурный облик здания

- Нет внутренних блоков в каждом помещении, воздух подается по системе воздуховодов

- Нет чрезмерно охлажденных/нагретых локальных зон, так как обработанный воздух равномерно распределяется через приточные диффузоры.

Рекомендация к применению

Здания, в которых необходимо централизованное (не индивидуальное) кондиционирование воздуха: офисные и производственные здания.

Примеры организации центрального кондиционирования

Центральный кондиционер, чиллер и локальная котельная

Кондиционер типа Roof-top Чиллер и двухтрубные фанкойлы Чиллер, котельная и четырехтрубные фанкойлы Чиллер, котельная, четырехтрубные фанкойлы и центральный кондиционер

Центральный кондиционер, чиллер и локальная котельная

Данная схема иллюстрирует работу центрального кондиционера в совокупности с чиллером (холодильной машиной) и локальной котельной.

1. Забор воздуха, клапаны и смесительные камеры. Происходит смешивание свежего воздуха с улицы с поступившим из помещений для последующей обработки.

2. Секция фильтрации воздуха. Возможна установка фильтров класса от ЕU3 (удаление пыли) до ЕU12 ("абсолютный" фильтр).

3. Секция подогрева. В данном случае подключена к локальной котельной с помощью системы трубопроводов

4. Секция охлаждения. Воздух охлаждается холодной водой, поступающей из чиллера

5. Секция вентилятора

6. Система приточно-вытяжных вентиляционных каналов

7. Водяной контур, соединяющий секцию охлаждения ЦК с чиллером

8. Чиллер (холодильная машина), в данной схеме с воздушным охлаждением, возможны разные варианты, которые более подробно описаны в разделе "Типы чиллеров"

9. Приток свежего воздуха

10.Рециркуляционный воздух

11. Забор воздуха с улицы чиллером

12. Выброс отработанного в чиллере воздуха

13. Подача обработанного воздуха в помещения по системе вентиляционных каналов

14. Вытяжка воздуха из помещений

15. Горячая вода, поступающая из локальной котельной в секцию обогрева ЦК.

Кондиционер типа Roof-top

Применение

Кондиционирование помещений большого объема.

Схема работы

- Устанавливается, как правило, на крыше здания

- Объединяет в себе функции центрального кондиционера и компрессорно-конденсаторного блока

- Вся обработка воздуха происходит внутри моноблока

- Кондиционированный воздух подается в помещения по системе вентиляционных каналов

Режимы работы

Производит обогрев/охлаждение, фильтрацию свежего или рециркулированого воздуха. Кондиционеры этого типа не позволяют осуществлять индивидуальный контроль параметров воздуха в каждом помещении, и производить утилизацию тепла.

Преимущества

- Компактность

- Полная обработка воздуха в одном корпусе

- Блок устанавливается на крыше здания и не портит его архитектурный облик

Рекомендация к применению

Супермаркеты, кафе, рестораны, спортзалы, вокзалы, аэропорты, другие помещения большого объема. В США активно применяются в коттеджном строительстве.

1. Кондиционер типа Roof-Top

2. Система приточно-вытяжных вентиляционных каналов

3. Подача обработанного воздуха в помещения

4. Вытяжка воздуха из помещений

Чиллер и двухтрубные фанкойлы

Схема работы

Чиллер и группа фанкойлов работают аналогично системе, описанной в разделе Мультизональные сплит-системы". Чиллер охлаждает или нагревает воду, Вода циркулирует по системе трубопроводов. К системе трубопроводов подключаются фанкойлы различных типов.

Основные режимы

Охлаждение, обогрев, индивидуальный контроль температуры воздуха в помещении.

Преимущества

- Индивидуальный контроль температуры воздуха в помещениях здания.

- Чиллер (холодильная машина) может располагаться не только на улице, но и внутри здания.

- Для охлаждения теплоносителя внутреннего контура может быть использована речная вода или грунтовые воды, что снижает капитальные затраты на оборудование.

- Фанкойлы могут набираться любого типа (настенного, напольного, потолочного, скрытого)и любой мощности.

- Такая схема позволяет иметь при одном внешнем блоке неограниченное количество внутренних.

- Система легко монтируется в здании.

Рекомендации к применению

Жилые, офисные и торговые помещения, где необходимо охлаждать/обогревать большое количество комнат, например, гостиницы, бизнес-центры.

1. Чиллер (установлен на крыше здания)

2. Фанкойлы различных типов

3. Система трубопроводов

4. Насосная станция

Чиллер, котельная и четырехтрубные фанкойлы

Схема работы

В добавление к предыдущей схеме для подачи горячей воды используется не только чиллер, но и локальная котельная. В схеме используются четырехтрубные фанкойлы, подключенные как к чиллеру, так и к котельной. Этим обеспечивается автономный обогрев и возможность отапливать помещения при любой отрицательной температуре на улице.

Основные режимы

Охлаждение, автономный обогрев, индивидуальный контроль температуры воздуха в помещении.

Преимущества

- В дополнение к предыдущей схеме - всесезонный автономный обогрев.

- Меньшее количество оборудования внутри помещений (не нужны батареи водяного отопления).

Рекомендации к применению

- Жилые, офисные и торговые помещения, где необходимо охлаждать/обогревать большое количество комнат, например, гостиницы, бизнес-центры.

- Здания, в которых необходим надежный автономный обогрев.

1. Чиллер (установлен на крыше здания)

2. Фанкойлы различных типов

3. Система трубопроводов с холодной водой

4. Система трубопроводов с горячей водой

5. Локальная котельная

6. Насосная станция

Чиллер, котельная, четырехтрубные фанкойлы и центральный кондиционер

Схема работы

В добавление к предыдущей схеме позволяет осуществлять приточно-вытяжную вентиляцию, фильтрацию и контроль влажности воздуха. Вода из чиллера/локальной котельной подается не только к фанкойлам, но и к соответствующим модулям ЦК, где происходит охлаждение/обогрев приточного воздуха.

Основные режимы

- Приточно-вытяжная вентиляция, фильтрация, увлажнение воздуха с помощью ЦК и системы вентиляционных каналов.

- Охлаждение, обогрев с помощью ЦК и фанкойлов. Индивидуальный контроль температуры воздуха в помещении с помощью фанкойлов.

Преимущества

- Приток свежего воздуха совмещен с индивидуальным контролем температуры воздуха в помещениях.

- Экономия энергии за счет гибкой подстройки под тепловую нагрузку здания: при повышении тепловой нагрузки фанкойл доводит температуру воздуха в помещении до нужного уровня, а в остальное время не работает.

Рекомендации к применению

Жилые, офисные и торговые здания, где необходимо полностью контролировать параметры микроклимата в каждом помещении, например отели *****.

1. Чиллер

2. Насосная станция

3. Центральный кондиционер

4. Вытяжной вентилятор

5. Фанкойлы различных типов

6. Система вытяжных вентиляционных каналов

7. Система приточных вентиляционных каналов

8. Трубопроводы с холодной водой

9. Трубопроводы с горячей водой (подсоединены как к фанкойлам, так и к секции обогрева центрального кондиционера)

Фанкойлы

ФАНКОЙЛ (ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ ДОВОДЧИК)

Бытовые фанкойлы 1-8 кВт, 2-16 кВт

Фанкойлы кассетного типа 2-11 кВт, 6-24 кВт

Фанкойлы канального типа 9-90 кВт, 19-165 кВт

Вертикальные фанкойлы 7-12 кВт, 14-27 кВт

Внутренний блок. Как по внешнему виду, так и по своему устройству очень напоминают внутренние блоки сплит-систем. Они могут крепиться к стене, потолку, стоять на полу, встраиваться в подвесной потолок. Отличием является то, что в качестве теплоносителя используется вода, поступающая от чиллера, локальной котельной или от другого оборудования. Фанкойлы совместно с чиллерами/котельными используются для охлаждения/обогрева воздуха

Бытовые фанкойлы 1-8 кВт, 2-16 кВт

Применение

Жилые и офисные помещения

Основные характеристики

- Мощность охлаждения от 1 до 8 кВт

- Мощность обогрева от 2 до 16 кВт (при работе в системе отопления)

- Низкий уровень шума — от 20 до 32 Дб(А)

- Комплектуются бактериальным фильтром

Опции

- Могут поставляться в красивом корпусе для установки в помещении, либо без декоративного корпуса для скрытой установки (над фальшпотолком и т.п.)

- Комплектуются пультами дистанционного управления различного набора функций и уровня автоматизации (по желанию Заказчика)

- Возможна работа с воздуховодами

- Возможна работа в системе отопления или комплектация электрическими тэнами

Фанкойлы кассетного типа 2-11 кВт, 6-24 кВт

Применение

Жилые и офисные помещения

Основные характеристики

- Скрытый тип: монтируются в подвесной потолок.

- Воздух подается по четырем направлениям

- Мощность охлаждения от 2 до 11 кВт

- Мощность обогрева от 6 до 24 кВт (при работе в системе отопления)

- Низкий уровень шума — от 20 до 32 Дб(А)

- Комплектуются воздушным фильтром

Опции

- Комплектуются пультами дистанционного управления с различным набором функций и различным уровнем автоматизации (по желанию Заказчика)

- Возможна работа в системе отопления или комплектация электрическими тэнами

Фанкойлы канального типа 9-90 кВт, 19-165 кВт

Применение

Для больших помещений в общественных зданиях или для промышленного применения.

Основные характеристики

- Мощность охлаждения от 9 до 90 кВт

- Мощность обогрева от 19 до 165 кВт (при работе в системе отопления)

- Монтируются в подсобных помещениях, либо над подвесным потолком

- Работают с воздуховодами

Опции

- Комплектуются пультами дистанционного управления с различным набором функций и различным уровнем автоматизации (по желанию Заказчика)

- Возможна работа в системе отопления или комплектация электрическими тэнами

- Возможно организовать приток свежего воздуха

Вертикальные фанкойлы 7-12 кВт, 14-27 кВт

Применение

Для больших помещений в общественных зданиях или для промышленного применения.

Основные характеристики

- Мощность охлаждения от 7 до 12 кВт

- Мощность обогрева от 14 до 27 кВт (при работе в системе отопления)

- Монтируются в подсобных помещениях Работают с воздуховодами

Опции

- Комплектуются пультами дистанционного управления с различным набором функций и различным уровнем автоматизации (по желанию Заказчика)

- Возможна работа в системе отопления или комплектация электрическими тэнами

- Возможно организовать приток свежего воздуха

Чиллеры

ЧИЛЛЕР (ХОЛОДИЛЬНАЯ МАШИНА)

Чиллеры с воздушным охлаждением наружной установки 4-1300 кВт, 4,5-400 кВт

Чиллеры с воздушным охлаждением внутренней установки 13—200 кВт, 20-80 кВт

Чиллеры с выносным конденсатором 14-850 кВт

Чиллеры с водяным охлаждением 14—5000 кВт, 150-850 кВт

Системы с чиллерами и фанкойлами позволяют обеспечить независимое регулирование температуры одновременно в большом количестве помещений, например в гостиницах, офисах и т.д. Потребители — кондиционеры-доводчики (фанкойлы) могут произвольно включаться и выключаться, изменять свою холодо- или теплопроизводительность.

Система с чиллерами и фанкойлами позволяет вводить здание в эксплуатацию, постепенно наращивая количество потребителей. Кроме фанкойлов, в качестве потребителей могут быть теплообменники центрального кондиционера, какое-либо технологическое оборудование. Охлаждение производится жидкостью, циркулирующей по системе трубопроводов от источника холода к конечному потребителю. Источником холода является охладитель жидкости — так называемый чиллер.

Чиллер представляет собои законченную холодильную машину, предназначенную для охлаждения жидкости (вода, незамерзающие жидкости). Некоторые модели чиллеров могут работать в режиме теплового насоса. В этом случае возможен подогрев помещений.

Фанкойл — это агрегат, устанавливаемый в помещении и включающий теплообменник с вентилятором, фильтр, пульт управления (встроенный или выносной). Воздух из помещения подается вентилятором на теплообменник фанкойла, в котором он охлаждается или подогревается. В фанкойл может подаваться некоторое количество свежего воздуха от центрального кондиционера или приточной установки. В этом случае система с чиллерами и фанкойлами позволяет одновременно решать задачи вентиляции.

Циркуляция жидкости от чиллера к потребителю обеспечивается насосными станциями. Насосные станции представляют собой законченный агрегат, включающий циркуляционные насосы, расширительный бак, аккумулирующий бак,запорную арматуру и необходимую автоматику. Насосная станция может управляться чиллером или работать самостоятельно.

Система «чиллеров-фанкойлов» имеет следующие преимущества:

- Система обладает большой гибкостью при кондиционировании большого количества помещений. К одному чиллеру может подключаться большое количество фанкойлов, а также теплообменники центрального кондиционера или приточной вентиляционной установки. Каждый потребитель может работать практически независимо друг от друга — изменять режим работы, включаться или отключаться.

- Можно задавать не только общий тепловой режим всей системы, но и регулировать режим работы каждого фанкойла с выносного пульта управления либо вмонтированного в фанкойл,либо установленного на стене помещения.

- Можно постепенно наращивать мощность потребителей, что позволяет вводить объект в эксплуатацию постепенно, отдельными этапами.

- Предельное расстояние между чиллером и фанкойлом не лимитируется и определяется возможностями насосной станции и теплоизоляцией трубопроводов.

Чиллеры с воздушным охлаждением наружной установки 4-1300 кВт, 4,5-400 кВт

- Устанавливаются на кровле здания или любой другой открытой площадке

- Выпускается более десяти серий с различными пределами мощности, далее приведены обобщенные технические данные для всех серий

- Мощность охлаждения от 4 до 1300 кВт

- Мощность обогрева от 4.5 до 400 кВт

- Возможно малошумное исполнение

- Комплектуются системами автоматического контроля параметров системы с возможностью подключения к компьютерной сети

- При мощности более 30 кВт существует автоматическая ступенчатая регулировка потребления электроэнергии

Чиллеры с воздушным охлаждением внутренней установки 13—200 кВт, 20-80 кВт

- Устанавливаются в подсобных помещениях, забирают и выбрасывают воздух по воздуховодам

- Выпускается несколько серий с различными пределами мощности, далее приведены обобщенные технические данные для всех серий

- Мощность охлаждения от 13 до 200 кВт

- Мощность обогрева от 20 до 80 кВт

- Возможно малошумное исполнение

- Комплектуются системами автоматического контроля параметров системы с возможностью подключения к компьютерной сети

- Полностью защищены от неблагоприятных погодных условий

- При мощности более 30 кВт существует автоматическая ступенчатая регулировка потребления электроэнергии

Чиллеры с выносным конденсатором 14-850 кВт

- Устанавливаются в подсобных помещениях, соединяются фреоновым контуром с конденсаторами, которые расположены на улице

- Выпускается несколько серий с различными пределами мощности, далее приведены обобщенные технические данные для всех серий

- Мощность охлаждения от 14 до 850 кВт

- Возможно малошумное исполнение

- Комплектуются системами автоматического контроля с возможностью подключения к компьютерной сети

- Полностью защищены от неблагоприятных погодных условий

- Компактный внутренний блок

- При мощности более 30 кВт существует автоматическая ступенчатая регулировка потребления электроэнергии

Чиллеры с водяным охлаждением 14—5000 кВт, 150-850 кВТ

- Устанавливаются в подсобных помещениях, соединяются трубами с градирней, которая расположена на улице, или с проточной водой.

- Выпускается несколько серий с различными пределами мощности, далее приведены обобщенные технические данные для всех серий

- Мощность охлаждения от 14 до 5000 кВт

- Мощность обогрева от 150 до 850 кВт

- Возможно малошумное исполнение

- Комплектуются системами автоматического контроля с возможностью подключения к компьютерной сети

- Полностью защищены от неблагоприятных погодных условий

- Компактный внутренний блок

- При мощности более 30 кВт существует автоматическая ступенчатая регулировка потребления электроэнергии

Прецизионные кондиционеры

Прецизионные кондиционеры представляют собой разновидность шкафных кондиционеров.Они оборудованы различными типами систем микропроцессорного управления и способны поддерживать в помещении не только точные параметры по температуре, но и по влажности. Такие кондиционеры применяются в помещениях, где, наряду с кондиционированием воздуха, необходимо регулировать влажность:

- в музеях;

- компьютерных залах;

- на телефонных станциях;

- в фармацевтических лабораториях;

- в производственных и складских помещениях.

Прецизионные кондиционеры обладают следующими отличительными характеристиками:

- точность контроля и управления температуры (+ГС) и влажности (+ 2%);

- надежность работы при непрерывной эксплуатации;

- возможность работы в широком диапазоне температур наружного воздуха (до минус 35°С);

- полная совместимость с системами диспетчерского контроля и системами управления микроклиматом здания.

Прецизионные кондиционеры с воздушным охлаждением состоят из двух блоков:

- внутреннего блока (собственно кондиционера), в котором расположены компрессор, испаритель, вентилятор и автоматика;

- внешнего блока — выносного конденсатора или теплообменника.

Кондиционеры с водяным охлаждением

Имеют только один внутренний блок, в котором дополнительно установлен водяной конденсатор. Кондиционеры могут выполняться в различных модификациях.

Простая модификация обеспечивает только охлаждение; более сложные — регулирование температуры и влажности воздуха в помещении. Практически вес кондиционеры могут выподняться с нижней или верхней подачей подготовленного воздуха.

Кондиционеры с нижней подачей обра батывают большие объемы воздуха и равно мерно распределяют его в помещении через воздухораспределительное пространство фалып-пола. Приток воздуха обеспечивается либо непосредственно из помещения ,дибо через небольшой патрубок из пространства подвесного потолка или системы воздуховодов. Воздух из помещения может также забираться через лицевую панель кондиционера.Установленный в кондиционере фильтр особенно необходим при непосредственной подаче обработанного воздуха в электронное оборудование.

В кондиционерах с верхней подачей воздух подается либо непосредственно в помещение, системой воздуховодов или через свободное пространство потолка. Воздух из помещения может забираться через лицевую панель или нижнюю, или заднюю панель. Кондиционер может дополнительно оснащаться воздухораспределительной камерой, направляющей поток воздуха в помещение и устанавливаемой на верхнюю панель кондиционеров.

Кондиционеры с системой непосредственного испарения, с выносным воздушным конденсатором

Кондиционеры данного имеют наибольшее распространение благодаря широкому диапазону мощностей и относительной простоте монтажа. Кондиционеры выпускаются мощностью от 5 до 100 кВт для моделей с нижней подачей и от 5 до 50 кВт — с верхней подачей. Во внутреннем блоке расположены компрессор, испаритель, терморегулирующий вентиль, центробежный вентилятор и вся система автоматического управления.

Выносной конденсатор с осевыми вентиляторами устанавливается снаружи (на улице) и соединяется с кондиционером трубопроводами и электрическим кабелем. При установке выносного конденсатора необходимо обеспечить беспрепятственный подход и выход воздуха и исключить возможпость попадания воздуха с выхода на вход вентилятора. В зависимости от модели выносного конденсатора кондиционер может работать в режиме охлаждения до температуры наружного воздуха минус 35°С.

Кондиционеры с системой непосредственного испарения и конденсатором с водяным охлаждением

Мощность кондиционеров непосредственного испарения с водяным охлаждением составляет от 5,7 до 104,4 кВт для моделей с нижней подачей и от 5,7 до 51,3 кВт — с верхней подачей. Кондиционеры с конденсатором водяного охлаждения представляют собой моноблок. Они проще по конструкции и дешевле кондиционеров с конденсатором воздушного охлаждения.

Температура наружного воздуха не влияет на работу таких кондиционеров, поскольку конденсатор находится внутри помещения, и поэтому они могут работать при любой температуре наружного воздуха. Однако для их применения необходимо использование проточной воды, что сдерживает применение таких кондиционеров. Подача охлажденной воды может осуществляться от градирни (системы оборотного водоснабжения), из артезианской скважины или любого другого источника холодной воды. Для экономии воды, подаваемой на охлаждение конденсатора, могут устанавливаться специальные клапаны, позволяющие регулировать расход воды и соответствующее давление конденсации.

Кондиционеры с системой непосредственного испарения с промежуточным контуром и выносным теплообменником

В кондиционерах с промежуточным контуром конденсатор охлаждается незамерзающей жидкостью, циркулирующей в замкнутом промежуточном контуре. Обычно в промежуточном контуре используется гликолевая смесь. Охлаждение циркулирующей жидкости производится в специальном наружном теплообменнике. Наружные теплообменники, также называемые сухими охладителями, оснащены вентиляторами с регулированием скорости, позволяющими регулировать давление конденсации хладагента.

Холодильный контур кондиционера заправлен необходимым количеством хладагента, поэтому при монтаже кондиционера требуются только прокладка жидкостного трубопровода, соединяющего блоки, установка насосов и наружных теплообменников. Допустимое расстояние между кондиционером и теплообменником определяется мощностью циркуляционного насоса. Минимальная температура наружного воздуха определяется температурой замерзания и расходом жидкости в промежуточном контуре и, как правило, составляет минус 40°С. В испарителе холодильного контура с конденсатором воздушного охлаждения (модели MDT) либо с конденсатором водяного охлаждения (модели MDD). Кондиционеры такого типа используются в тех случаях, когда подача холодной воды от чиллера или системы водоснабжения может производиться с перебоями. Микропроцессор автоматически включает холодильный контур при полном или частичном прекращении подачи воды (в ночное время, в зимний период, в результате аварии и т.д.).

Две системы охлаждения различного типа, объединенные в одном кондиционере, дают возможность наиболее эффективно использовать оборудование и гарантируют его высокую надежность. Это кондиционеры, способные поддерживать температуру и влажность в помещении с большой точностью. Они выполняются в моноблочном исполнении с водяным охлаждением, либо с выносным конденсатором.

- Мощность охлаждения от 4 до 100 кВт

- Комплектуются увлажнителем

- Высокая точность контроля температуры и влажности

- Бесшумная работа

- Напольная и подвесная установка

Применение

Помещения, где необходим точный контроль параметров воздушной среды.

Схемы работы

Существуют четыре основных схемы работы прецизионных кондиционеров.

- Компрессор находится во внутреннем блоке и соединен с выносным конденсатором фреоновым контуром.

- Во внутреннем блоке смонтированы компрессор, конденсатор, испаритель.Отвод тепла производится посредством воды в градирне.

- Подключение к чиллеру. В этом варианте во внутреннем блоке отсутствует компрессор, и он работает аналогично фанкойлу.

- Подключение к проточной воде. Компрессор находится внутри блока, тепло отдается проточной воде.

Режимы работы

Охлаждение, обогрев, увлажнение, осушение в режиме рециркуляции.

Преимущества

- Исключительно точный контроль параметров воздуха (включая газовый состав, уровень влажности и подвижность воздуха)

- Очень высокая надежность.

Рекомендация к применению

Везде, где требуется очень точный контроль параметров воздуха: операционные, лаборатории, музеи, спецхранилища, и т.п. Часто используются в компьютерных залах, АТС и других местах, насыщенных дорогой электроникой.

Крышные кондиционеры

Крышные кондиционеры представляют собой холодильную машину, конструктивно выполненную в виде моноблока, предназначенного для установки на плоских кровлях зданий. Если крыша имеет наклон, то кондиционер устанавливается на специальных рамах.

Крышные кондиционеры позволяют одновременно осуществлять вентиляцию и регулировать температуру воздуха в помещении. Обычно крышные кондиционеры применяются для кондиционирования и вентиляции больших супермаркетов, спортивных сооружений, конференц-залов, т.е. больших открытых залов с общей крышей. Свежий воздух забирается с улицы через заборную решетку кондиционера. Рециркуляционный воздух забирается из помещения по системе воздуховодов и подается в смесительную камеру, где смешивается со свежим воздухом. Необходимое соотношение свежего и рециркуляционного воздуха обеспечивается изменением положения заслонок. В кондиционерах малой мощности может отсутствовать смесительная камера с жалюзийными заслонками, поэтому смешение в этом случае необходимо выполнять в подводящем воздуховоде. Из смесительной камеры воздух проходит через фильтр и подается к теплообменнику (испарителю или конденсатору) холодильной машины, где он охлаждается или нагревается (в кондиционерах с тепловым насосом).

Для подогрева воздуха в кондиционер может встраиваться дополнительный электрический или водяной нагреватель (возможен и газовый нагреватель, но он используется довольно редко). После теплообменников воздух с требуемой температурой подается центробежным вентилятором в систему распределительных воздуховодов. Воздух для охлаждения конденсатора холодильного цикла забирается из атмосферы специальным вентилятором, также входящим в конструкцию кондиционера, и затем выбрасывается на улицу.

Крышные кондиционеры характеризуются:

- Широким диапазоном мощностей — от 8 до 140 кВт по холоду и теплу, и соответствующими расходами воздуха от 1500 до 25 000 м/ч.

- Простотой монтажа и установки.

- Компактностью.

- Высокой надежностью и экономичностью в эксплуатации.

- Единой системой автоматики, позволяющей регулировать параметры работы из единого центра

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Дополнительное оборудование позволяет лучше адаптировать кондиционер к конкретным условиям применения. Наиболее часто используемым дополнительным оборудованием являются:

- Электронагреватели различной мощности, позволяющие повысить эффективность обогрева в зимнее время.

- Водяные нагреватели, рассчитанные на подключение к сети горячего водоснабжения.

- Противодождевые козырьки.

- Электродвигатели повышенной мощности для создания большого статического напора подаваемого воздуха.

- Манометры высокого и низкого давления для облегчения эксплуатации кондиционера и контроля за работой кондиционера.

- Системы регулирования скорости вентилятора для повышения эффективности работы кондиционера в условиях низких температур наружного воздуха.

- Защитная блокировка дверцы, исключающая несанкционированное открытие дверцы при работе кондиционера.

- Реле сигнализации загрязненности фильтра.

Канальные кондиционеры и кондиционеры сплит-систем с приточной вентиляцией

Канальные кондиционеры предназначены, как правило, для кондиционирования нескольких помещений одновременно. Канальный кондиционер, прежде всего, рассчитан на работу в режиме рециркуляции, и в таком качестве он более близок к кондиционерам сплит-систем. Основное отличие заключается в том, что внутренние блоки канальных кондиционеров устанавливаются за подшивным потолком, а воздух забирается и раздается воздуховодами по кондиционируемым помещениям.

Внутренний блок канального кондиционера имеет более простую конструкцию, так как к нему не предъявляется требований дизайна в отличие от кондиционеров сплит-систем. Воздух забирается из помещения через заборную решетку, проходит внутренний блок и системой воздуховодов снова подается в помещения через распределительные решетки. Блок имеет более мощный вентилятор, позволяющий преодолеть сопротивление распределительных воздуховодов и решеток.

Канальный кондиционер, также как и обычный кондиционер сплит-системы, состоит из двух блоков — компрессорно-конденсаторного (наружного блока) и испарительного (внутреннего блока). Канальный кондиционер рассчитан в основном на работу только на рециркуляцию и не всегда может подавать в помещение свежий воздух. Это вызвано тем, что температура подаваемого в рабочую зону воздуха согласно требованиям СНиПа не должна быть ниже 14-16°С. Поэтому при меньших температурах наружного воздуха необходимо обязательно подогревать забираемый с улицы воздух, даже при работе системы в режиме охлаждения. Подогрев свежего воздуха в прохладное время года может обеспечиваться применением моделей кондиционеров с тепловым насосом. Однако в холодное время года при температуре наружного воздуха ниже минус 10-15 °С теплопроизводительности кондиционера становится недостаточно. Для обеспечения круглогодичной подачи свежего воздуха в дополнение к канальному кондиционеру необходимо устанавливать специальные электрические или водяные нагреватели, обеспечивающие необходимый подогрев подаваемого воздуха в прохладное время года, или применять отдельные приточные вентиляционные установки со встроенными нагревателями. Дополнительные электронагреватели или приточные установки должны иметь свою систему автоматики. Поэтому в случае необходимости круглогодичного использования канального кондиционера с подачей свежего воздуха необходимо разрабатывать индивидуальную систему управления нагревателем или ставить дополнительный пульт управления приточной установкой. В обоих случаях это приводит к усложнению и удорожанию проекта и дополнительным неудобствам пользователя, вынужденного «работать» двумя пультами.

Более широкими возможностями и преимуществами обладают кондиционеры сплит-системы с приточной вентиляцией. Кондиционеры сплит-системы с приточной вентиляцией позволяют эффективно решать одновременно задачи вентиляции и кондиционирования помещения в течение всего года. Кондиционеры сплит-системы с приточной вентиляцией комплектуются штатными электрическими или водяными нагревателями с широким диапазоном мощности (от 4,5 до 24 кВт). В зависимости от мощности внутреннего блока нагреватели выполняются либо отдельной секцией, либо встраиваются во внутренний блок.

Кондиционеры также укомплектованы единой системой автоматики, управляющей работой кондиционера и обеспечивающей его контроль и плавное регулирование мощности нагревателей. Управление работой кондиционера (включая нагреватели) производится с единого пульта управления, установленного в помещении. Возможности по тепло- и холодопроизводительности этих кондиционеров также существенно выше и составляют по мощности внутреннего (испарительного) блока до 80 кВт. Напор вентилятора внутреннего блока составляет 100-150 Па, поэтому блоки имеют низкий уровень шума и могут устанавливаться непосредственно на входе в помещение за фалыш-потолком. Возможно комплектование внутреннего блока вентиляторами повышенной мощности, обеспечивающей напор до 250 Па.

Сплит-системы с приточной вентиляцией предназначены для установки в квартирах и офисных помещениях большого объема, магазинах, ресторанах и других местах, когда одновременно с кондиционированием необходима подача свежего (наружного) воздуха.

Кондиционер сплит-системы с приточной вентиляцией состоит из двух блоков — компрессорно-конденсаторного (внешнего блока) и испарительного (внутреннего блока). Внутренний блок может забирать воздух из помещения и свежий воздух с улицы. Свежий воздух поступает через наружную решетку и по теплоизолированному воздуховоду подается в смесительную камеру, где смешивается с рециркуляционным воздухом из помещения. Наружная решетка может быть как регулируемой, так и нерегулируемой. В послед нем случае в воздуховоде устанавливается воздушный клапан с электрическим приводом, исключающий попадание холодного воздуха в помещение при выключенной системе. Рециркуляционный воздух забирается из помещения через решетки (потолочные, настенные и т.д.).

Соотношение свежего и рециркуляционного воздуха регулируется смесительной камерой и определяется санитарно-техничес-кими требованиями, а также условиями работы кондиционера. Смешанный воздух подается во внутренний блок, где он фильтруется, охлаждается или нагревается. Подготовленный воздух вентилятором внутреннего блока подается в кондиционируемые помещения по системе воздуховодов и распределительных решеток (настенных, потолочных и т.д.). В одном из помещений, выбранном в качестве эталонного, устанавливается пульт управления всей системой. С пульта задается режим работы кондиционера и температура в помещении. На пульте управления задается режим работы кондиционера — охлаждение или обогрев, температура в помещении и скорость вентилятора. Некоторые модели пультов автоматически выбирают необходимый режим работы. В этом случае система управления кондиционером анализирует температуру в помещении и заданную на пульте управления. После этого система сама выбирает режим работы, охлаждая или подогревая подаваемый воздух.

На «холодных» моделях подогрев воздуха обеспечивается плавным включением электронагревателей. На моделях с тепловым насосом подогрев выполняется в первую очередь работой теплового насоса. В этом случае обогрев помещений обеспечивается кондиционером за счет реверсирования холодильного цикла. Если не хватает теплопроизводитель-ности кондиционера (например, при снижении температуры воздуха на улице, когда падает теплопроизводительность кондиционера), автоматика начинает плавно подключать электрические нагреватели, добиваясь получения необходимой температуры подаваемого воздуха. При температурах наружного воздуха ниже минус 20 °С практически весь обогрев обеспечивается электронагревателями. Потребная мощность нагревателя может быть снижена использованием рециркуляции, так как количество свежего воздуха, которое необходимо подавать в помещение по санитарным нормам, значительно ниже количества воздуха, требуемого для кондиционирования помещения. Как правило, количество свежего воздуха может составлять до 30% от суммарной подачи, что в большинстве случаев даже перекрывает санитарно-не-обходимые нормы подачи свежего воздуха.

Особенно эффективно применение моделей с тепловым насосом в переходный период при температуре наружного воздуха от +15 до О °С, пока не работает центральная система отопления помещения. В это время кондиционер позволяет примерно в 3 раза сократить расходы электроэнергии на отопление.