| 1. Выбор места под кондиционер |
| --- |
|  | Убедитесь, что месторасположение кондиционера не скажется отрицательно на его эксплуатационно-технических характеристиках. |
|  | 1.1. Выбор места для внутреннего блока |
|  | Место должно быть прочным, чтобы выдержать вес кондиционера Место должно обеспечивать хорошую циркуляцию воздуха Место должно быть удобным для отвода воды. Та часть дренажной трубы, которая располагается внутри помещения, должна быть как можно короче. Кроме того, убедитесь, что отводимая дренажная труба не будет причинять неудобств соседям. Место должно быть удобным для проведения регулировки и техобслуживания Место не должно подвергаться воздействию прямых солнечных лучей Рядом с входным и выходным отверстиями кондиционера не должно быть никаких препятствий |
|  | 1.2. Выбор места для внешнего блока |
|  | Место должно быть таким, чтобы отводимый от блока горячий воздух не причинял неудобств соседям При выборе места необходимо учитывать возникающий при работе кондиционера шум Место установки должно иметь прочное основание. Непрочное основание небезопасно, кроме того, оно может явиться причиной появления избыточного шума. Запрещается ставить внешний блок прямо на землю. Старайтесь избегать мест, где внешний блок может быть засыпан снегом. Место должно быть таким, чтобы осуществляемый теплообменником теплообмен был эффективным Место должно быть удобным для проведения осмотра и проведения техобслуживания Учитывайте, что у каждой модели кондиционера есть максимально допустимая длина трубопровода с хладагентом и максимально допустимый перепад высот. |
|  | 2. Сверление отверстия в стене |
|  | Через просверленное отверстие в стене проходят трубопроводы с хладагентом, дренажный трубопровод, электрическая проводка и т.д., соединяющие внутренний и внешний блок сплит-системы. Выбор места под отверстие: крепежная задняя панель имеет специальные метки, показывающие возможные положения отверстия. При выборе положения необходимо пользоваться данными метками. Диаметр отверстия обычно составляет 6,5 см. |
|  | 2.1. Сверление отверстия |
|  | Отверстие сверлится при помощи циркулярной пилы, перфоратора или выбивается зубилом, при этом работа должна вестись с обеих сторон стены. При сверлении отверстия будьте осторожны, поскольку внутри стены могут быть расположены балки, электропроводка, магистрали с газом и.т.д. |
|  | 2.2. Защитная труба |
|  | Если острые металлические детали или провода, расположенные внутри стены, повредят изоляцию электропроводки, может произойти короткое замыкание. Во избежание этого необходимо использовать защитную трубку. Кроме того, отверстие в стене должно иметь небольшой уклон наружу, чтобы в дождь в него не попадала влага. |
|  | 3. Прокладка электропроводки внутри помещения |
|  | После снятия с проводов изоляции вставьте концы проводов как можно глубже в разъемы. ВНИМАНИЕ! НЕ ВКЛЮЧАТЬ ПИТАНИЕ!!! |
|  | 4. Крепление кондиционера |
|  | 4.1. Внутренний блок |
|  | Должен быть установлен ровно. В противном случае возможна утечка воды После установки внутреннего блока на крепежную заднюю панель надавите на него, чтобы его крючки крепко вошли в заднюю панель. |
|  | 4.2. Внешний блок |
|  | Запрещается устанавливать внешний блок непосредственно на землю. Вместо этого его необходимо поместить на небольшую подставку. Также следует следить, чтобы кондиционер располагался ровно. Запрещается устанавливать внешние блоки кондиционеров в таких местах, где существует возможность утечки взрывоопасных газов. |
|  | 5. Прокладка трубопровода |
|  | 5.1. Выбор медных трубопроводов |
|  | Разрешается использовать только медные трубы указанной в инструкции по монтажу производителя толщины, выполненные из бескислородной меди и не имеющие сварных соединений. |
|  | 5.2. Нарезание трубки |
|  | Для нарезания трубки следует использовать труборез. Использование ножовки может привести к попаданию металлической стружки в трубку, а также к неровному срезу, что сделает развальцовку невозможной, а это, в свою очередь, приведет к утечке газа или к сбоям в работе кондиционера. При определении длины трубопровода, соединяющего внутренний и внешний блоки, дайте небольшой запас (0,5-1м). Это позволит снизить нагрузки на места соединений, возникающие в результате вибрации и пр. Для настенных кондиционеров дополнительная длина узкого и широкого трубопроводов разная, и это необходимо помнить при резке трубы. |
|  | 5.3. Снятие заусенцев с обрезанного конца трубы |
|  | После отрезания трубки при помощи трубореза на ее внутренней стороне останутся заусенцы. Перед развальцовкой эти заусенцы необходимо снять. При снятии заусенцев трубка должна быть направлена вниз, так как попадание металлической стружки в компрессор кондиционера выводит его из строя. |
|  | 5.4. Развальцовка |
|  | Очень важно, чтобы внутренняя поверхность развальцованного торца трубы была блестящей и не имела царапин. |
|  | 5.5. Изоляция трубопроводов |
|  | Вне зависимости от модели кондиционера широкие и узкие трубопроводы должны изолироваться раздельно. В кондиционерах, работающих только на охлаждение, как широкий, так и узкий трубопроводы в процессе работы охлаждаются. Отсутствие изоляции может привести к появлению на поверхности трубопроводов конденсата, что в свою очередь, вызовет потерю теплоты. В кондиционерах, работающих на обогрев и на охлаждение, широкий и узкий трубопроводы в процессе работы нагреваются. Оба трубопровода должны быть заизолированы во избежание отдачи теплоты окружающему воздуху. |
|  | 5.6 Меры предосторожности при гибке трубы |
|  | Если труба будет иметь трещины, это отрицательно скажется на эксплуатационно-технических характеристиках кондиционера. Чтобы труба не сломалась, ее рекомендуется сгибать вручную. Для гибки трубы диаметром более 1/2 дюйма рекомендуется использовать трубогиб. |
|  | 6. Подсоединение трубопровода |
|  | Три правила: сухость, чистота и герметичность. Сухость. Следите за тем, чтобы в трубопровод не попала влага. Чистота. Следите за тем, чтобы в трубопровод не попали грязь, песок и т.д. Герметичность. Убедитесь в отсутствии утечек хладагента. Нанесение специального герметика на места соединений является хорошим способом предотвращения утечек. |
|  | 6.1 Меры предосторожности при подсоединении трубопроводов |
|  | Для упрощения подсоединения рекомендуется подсоединять широкий трубопровод, а затем узкий. Выровняйте соединительный штуцер с накидной гайкой и аккуратно вручную несколько раз поверните гайку, чтобы она ровно вошла в зацепление со штуцером. Затем при помощи гаечного ключа затяните гайку требуемым усилием. При работе с гайками диаметром 6,35 мм (1/4 дюйма) необходимо использовать специальный ключ с ограничением по крутящему моменту (16,5 Нм). |
|  | 6.2 Ловушки для воды |
|  | Если внешний блок расположен выше, чем внутренний, то для защиты от стекания по трубопроводу воды и попадания воды внутрь помещения необходимо установить специальную ловушку. |
|  | 7. Удаление воздуха |
|  | Удалением воздуха называется процедура, в процессе которого из трубопровода, соединяющего внутренний и внешний блоки, а также из внутреннего блока удаляется воздух. |
|  | 7.1. Чем вызвана необходимость удаления воздуха? |
|  | Если удаление воздуха не производится, он попадет в контур охлаждения, что приведет к резкому повышению давления, повышенному потреблению электроэнергии и снижению мощности кондиционера. Кроме того, содержащаяся в воздухе влага может привести к повреждению изоляции электродвигателя компрессора и к разложению хладагента, что резко снизит срок службы кондиционера. |
|  | 7.2 Процедура удаления воздуха |
|  | Убедитесь, что все трубопроводы подсоединены правильно Подсоедините манометр и вакуумный насос Полностью откройте клапан низкого давления Включите вакуумный насос и доведите давление до - 101 кПа (на это требуется не менее 15 минут). Удерживая клапан низкого давления в полностью открытом положении, выключите вакуумный насос Полностью откройте сервисные клапаны широкого и узкого трубопроводов Отсоедините манометр Установите крышки на сервисные клапаны широкого и узкого трубопроводов Закрутите накидную гайку штуцера накачки. |
|  | 8. Проверка наличия утечек |
|  | Для проверки надежности соединений трубопроводов нанесите на эти места мыльную пену. При наличии утечек в этом месте появятся пузыри. |
|  | 9. Открывание сервисного клапана |
|  | По окончании проверки наличия утечек полностью откройте все сервисные клапаны. |
|  | 10. Подсоединение электропроводки |
|  | Снимите изоляцию с концов проводов (примерно 15мм) и как можно дальше вставьте их в соответствующие разъемы. ВНИМАНИЕ! НЕ ВКЛЮЧАТЬ ПИТАНИЕ!!! |
|  | 11. Установка дренажной трубы |
|  | 11.1. Дренажный трубопровод внутри помещения |
|  | Установите внутренний блок кондиционера таким образом, чтобы он был расположен ровно и не имел наклона вперед или назад. Убедитесь, что дренажная трубка имеет уклон вниз. Убедитесь, что дренажный трубопровод не имеет ловушек. Если дренажный трубопровод имеет длинные горизонтальные участки, заизолируйте его жестким поливинилхлоридом. |
|  | 11.2. Осуществление слива вне помещения |
|  | Если нет никаких дополнительных препятствий, больше ничего не потребуется Если существует необходимость в установке специальной дренажной системы. В этом случае воспользуйтесь поставляемыми специально для этого соединительным коленом и крышкой. Внешний блок следует установить на подставки, чтобы соединительное колено не касалось земли. Соединительное колено и крышка расположены внутри картонной коробки. |
|  | 11.3. Грязь |
|  | В результате засорения сливного шланга или загрязнения сливного поддона может произойти утечка воды. Загрязнение обычно бывает вызвано следующими факторами: Температурой 25-30 градусов Цельсия Скоплением воды Загрязнением воздуха продуктами жизнедеятельности человека Наличием в воде определенных грибков и бактерий. Следовательно, очень важно убедиться, что сливной шланг направлен вниз; также следует регулярно проветривать помещение и поддерживать там чистоту. |
|  | 12. Внешняя отделка |
|  | 12.1. Армирующая лента |
|  | Соедините вместе широкий трубопровод, узкий трубопровод, электрические провода и сливной шланг, после чего обмотайте их рамирующей лентой, начиная снизу и продвигаясь вверх. Каждый последующий слой ленты должен перекрывать примерно половину предыдущего слоя. |
|  | 12.2. Изоляция соединений |
|  | Не забывайте изолировать места соединений и заматывать их армирующей лентой. Если места соединений на заизолированы, на них будет скапливаться конденсат. |
|  | 12.3. Закрепление трубопровода |
|  | Для закрепления трубопровода рекомендуется использовать крепежные хомуты. |
|  | 12.4. Нанесение герметика |
|  | Обработайте герметиком все незакрытые места проделанного в стене отверстия, с тем чтобы внутрь не попадала вода и не задувал ветер. |
|  | 12.5. Уборка |
|  | В завершение проделайте уборку внутри и снаружи помещения. На этом установка кондиционера закончена. |