## Лист1
ВОЗДУХООБМЕН В БАССЕИНЕ (ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО)
Расчетная внутрення температура воды на 2 градуса выше температуры воздуха
Температура воды: | 28 | градусов С
Влажность: | 60 | процентов
1. Количество влаги от людей: |  |  | 2.9 | кг/ч
|  | количество человек в бассеине: | 10 | человек
2. Количество влаги споверхности бассеина: |  |  | 4.0809 | кг/ч
|  | Площадь поверхности зеркала бассеина: | 50 | м.кв.
|  | Фактор скорости подвижности окружающего воздуха: | 0.022
|  | Скорость движения воздуха над зеркалом: | 0.2 | м/с
|  | Упругость водяного пара в воздухе помещения: | 28.35 | мм рт. ст.
|  | Упругость водяного пара в воздухе помещения: | 25.21 | мм рт. ст.
|  | Барометрическое давление для москвы: | 745 | мм рт. ст.
3. Общее количество влаги: |  |  | 6.9809 | кг/ч
4. Количество воздуха необходимое для ассимиляции влаги: |  |  | 1418.883 | м.куб.час
|  | Коэффициент учитывающий долю влаги попадающей в помещение: | 1
|  | Общее количество влаги: | 6.9809 | кг/ч
|  | Допустимое влагосодержание в рабочей зоне: | 14.5 | г/кг
|  | Влагосодержание приточного воздуха (по лету): | 10.4 | г/кг